## 임자면
일일 수질검사 결과 (2025년2월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 임자면 부동정수장 검사결과
|  |  |  | 2월3일(월) | 2월4일(화) | 2월5일(수) | 2월6일(목) | 2월7일(금) | 2월8일(토) | 2월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.41 | 7.4 | 7.41 | 7.4 | 7.39 | 7.38 | 7.39
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.44
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71

## 자은면
일일 수질검사 결과 (2025년2월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 자은면 유천정수장 검사결과
|  |  |  | 2월3일(월) | 2월4일(화) | 2월5일(수) | 2월6일(목) | 2월7일(금) | 2월8일(토) | 2월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.34
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.75

## 비금면
일일 수질검사 결과 (2025년2월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 비금면 한산정수장 검사결과
|  |  |  | 2월3일(월) | 2월4일(화) | 2월5일(수) | 2월6일(목) | 2월7일(금) | 2월8일(토) | 2월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.59 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59

## 도초면
일일 수질검사 결과 (2025년2월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 도초면 죽련정수장 검사결과
|  |  |  | 2월3일(월) | 2월4일(화) | 2월5일(수) | 2월6일(목) | 2월7일(금) | 2월8일(토) | 2월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.9
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.2
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1

## 흑산면
일일 수질검사 결과 (2025년2월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 흑산면 천촌정수장 검사결과
|  |  |  | 2월3일(월) | 2월4일(화) | 2월5일(수) | 2월6일(목) | 2월7일(금) | 2월8일(토) | 2월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.37 | 0.375 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38

## 하의면
일일 수질검사 결과 (2025년2월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 하의면 어은정수장 검사결과
|  |  |  | 2월3일(월) | 2월4일(화) | 2월5일(수) | 2월6일(목) | 2월7일(금) | 2월8일(토) | 2월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.63 | 7.75 | 7.78 | 7.69 | 7.71 | 7.73 | 7.76
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.83 | 1.07 | 0.97 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.53

## 신의면
일일 수질검사 결과 (2025년2월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 신의면 하태정수장 검사결과
|  |  |  | 2월3일(월) | 2월4일(화) | 2월5일(수) | 2월6일(목) | 2월7일(금) | 2월8일(토) | 2월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.36
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9

## 장산면
일일 수질검사 결과 (2025년2월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 장산면 대리정수장 검사결과
|  |  |  | 2월3일(월) | 2월4일(화) | 2월5일(수) | 2월6일(목) | 2월7일(금) | 2월8일(토) | 2월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.74 | 6.7 | 6.71 | 6.72 | 6.73 | 6.76 | 6.7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.62 | 0.63 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.59

## 안좌면
일일 수질검사 결과 (2025년2월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 안좌면 오동정수장 검사결과
|  |  |  | 2월3일(월) | 2월4일(화) | 2월5일(수) | 2월6일(목) | 2월7일(금) | 2월8일(토) | 2월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0.203 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.212 | 0.208 | 0.217
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.37 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.38 | 0.47
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 1.06 | 1 | 1.11 | 1.1 | 1.19 | 1.1 | 1.04

## 암태면
일일 수질검사 결과 (2025년2월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 암태면 수곡정수장 검사결과
|  |  |  | 2월3일(월) | 2월4일(화) | 2월5일(수) | 2월6일(목) | 2월7일(금) | 2월8일(토) | 2월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.01 | 7.02 | 7.04 | 7.03 | 7.01 | 7 | 7.03
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.19
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.9