## 임자면
일일 수질검사 결과(2025년 4월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 임자면 부동정수장 검사결과
|  |  |  | 4월14일(월) | 4월15일(화) | 4월16일(수) | 4월17일(목) | 4월18일(금) | 4월19일(토) | 4월20일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.49 | 7.48 | 7.49 | 7.48 | 7.47 | 7.46 | 7.45
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72

## 자은면
일일 수질검사 결과(2025년 4월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 자은면 유천정수장 검사결과
|  |  |  | 4월14일(월) | 4월15일(화) | 4월16일(수) | 4월17일(목) | 4월18일(금) | 4월19일(토) | 4월20일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84

## 비금면
일일 수질검사 결과(2025년 4월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 비금면 한산정수장 검사결과
|  |  |  | 4월14일(월) | 4월15일(화) | 4월16일(수) | 4월17일(목) | 4월18일(금) | 4월19일(토) | 4월20일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54

## 도초면
일일 수질검사 결과(2025년 4월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 도초면 죽련정수장 검사결과
|  |  |  | 4월14일(월) | 4월15일(화) | 4월16일(수) | 4월17일(목) | 4월18일(금) | 4월19일(토) | 4월20일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.19
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1

## 흑산면
일일 수질검사 결과(2025년 4월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 흑산면 천촌정수장 검사결과
|  |  |  | 4월14일(월) | 4월15일(화) | 4월16일(수) | 4월17일(목) | 4월18일(금) | 4월19일(토) | 4월20일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.9
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38

## 하의면
일일 수질검사 결과(2025년 4월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 하의면 어은정수장 검사결과
|  |  |  | 4월14일(월) | 4월15일(화) | 4월16일(수) | 4월17일(목) | 4월18일(금) | 4월19일(토) | 4월20일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.37 | 7.32 | 7.39 | 7.34 | 7.4 | 7.32 | 7.35
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.58 | 0.53 | 0.42 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.44

## 신의면
일일 수질검사 결과(2025년 4월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 신의면 하태정수장 검사결과
|  |  |  | 4월14일(월) | 4월15일(화) | 4월16일(수) | 4월17일(목) | 4월18일(금) | 4월19일(토) | 4월20일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.38
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9

## 장산면
일일 수질검사 결과(2025년 4월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 장산면 대리정수장 검사결과
|  |  |  | 4월14일(월) | 4월15일(화) | 4월16일(수) | 4월17일(목) | 4월18일(금) | 4월19일(토) | 4월20일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.7 | 6.69 | 6.65 | 6.68 | 6.67 | 6.68 | 6.66
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.21
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.74

## 안좌면
일일 수질검사 결과(2025년 4월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 안좌면 오동정수장 검사결과
|  |  |  | 4월14일(월) | 4월15일(화) | 4월16일(수) | 4월17일(목) | 4월18일(금) | 4월19일(토) | 4월20일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0.202 | 0.2 | 0.208 | 0.2 | 0.209 | 0.203 | 0.213
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.92 | 0.9 | 0.93 | 0.9 | 1.05 | 1.01 | 1.05

## 암태면
일일 수질검사 결과(2025년 4월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 암태면 수곡정수장 검사결과
|  |  |  | 4월14일(월) | 4월15일(화) | 4월16일(수) | 4월17일(목) | 4월18일(금) | 4월19일(토) | 4월20일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7.04 | 7.11 | 7.06 | 7.09 | 7.08 | 7.07
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.83 | 0.88 | 0.82 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.86