## 임자면
일일 수질검사 결과(2025년 6월 4주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 임자면 부동정수장 검사결과
|  |  |  | 6월23일(월) | 6월24일(화) | 6월25일(수) | 6월25일(목) | 6월26일(금) | 6월27일(토) | 6월28일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.33 | 7.33 | 7.32 | 7.33 | 7.33 | 7.34 | 7.34
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76

## 자은면
일일 수질검사 결과(2025년 6월 4주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 자은면 유천정수장 검사결과
|  |  |  | 6월23일(월) | 6월24일(화) | 6월25일(수) | 6월25일(목) | 6월26일(금) | 6월27일(토) | 6월28일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84

## 비금면
일일 수질검사 결과(2025년 6월 4주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 비금면 한산정수장 검사결과
|  |  |  | 6월23일(월) | 6월24일(화) | 6월25일(수) | 6월25일(목) | 6월26일(금) | 6월27일(토) | 6월28일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.51

## 도초면
일일 수질검사 결과(2025년 6월 4주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 도초면 죽련정수장 검사결과
|  |  |  | 6월23일(월) | 6월24일(화) | 6월25일(수) | 6월25일(목) | 6월26일(금) | 6월27일(토) | 6월28일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.1

## 흑산면
일일 수질검사 결과(2025년 6월 4주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 흑산면 천촌정수장 검사결과
|  |  |  | 6월23일(월) | 6월24일(화) | 6월25일(수) | 6월25일(목) | 6월26일(금) | 6월27일(토) | 6월28일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37
.

## 하의면
일일 수질검사 결과(2025년 6월 4주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 하의면 어은정수장 검사결과
|  |  |  | 6월23일(월) | 6월24일(화) | 6월25일(수) | 6월25일(목) | 6월26일(금) | 6월27일(토) | 6월28일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.94 | 7.1 | 7.07 | 7.27 | 6.81 | 7.04 | 6.82
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.31
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 1.09 | 0.46 | 0.62 | 1.25

## 신의면
일일 수질검사 결과(2025년 6월 4주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 신의면 하태정수장 검사결과
|  |  |  | 6월23일(월) | 6월24일(화) | 6월25일(수) | 6월25일(목) | 6월26일(금) | 6월27일(토) | 6월28일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.39
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7

## 장산면
일일 수질검사 결과(2025년 6월 4주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 장산면 대리정수장 검사결과
|  |  |  | 6월23일(월) | 6월24일(화) | 6월25일(수) | 6월25일(목) | 6월26일(금) | 6월27일(토) | 6월28일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.69 | 6.68 | 6.74 | 6.71 | 6.69 | 6.71 | 6.68
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.6 | 0.61

## 안좌면
일일 수질검사 결과(2025년 6월 4주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 안좌면 오동정수장 검사결과
|  |  |  | 6월23일(월) | 6월24일(화) | 6월25일(수) | 6월25일(목) | 6월26일(금) | 6월27일(토) | 6월28일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0.203 | 0.2 | 0.202 | 0.2 | 0.207 | 0.205 | 0.21
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.37 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.37 | 0.36 | 0.36
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.98 | 1 | 0.93 | 1.1 | 1.02 | 0.96 | 0.96

## 암태면
일일 수질검사 결과(2025년 6월 4주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 암태면 수곡정수장 검사결과
|  |  |  | 6월23일(월) | 6월24일(화) | 6월25일(수) | 6월25일(목) | 6월26일(금) | 6월27일(토) | 6월28일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.05 | 6.98 | 7.03 | 6.97 | 7.02 | 7.01 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93