## 임자면
일일 수질검사 결과(2025년 7월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 임자면 부동정수장 검사결과
|  |  |  | 07월28일(월) | 07월29일(화) | 07월30일(수) | 07월31일(목) | 08월01일(금) | 08월02일(토) | 08월03일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.94 | 6.96 | 6.98 | 6.97 | 6.96 | 6.96 | 7.03
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.87

## 자은면
일일 수질검사 결과(2025년 7월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 자은면 유천정수장 검사결과
|  |  |  | 07월28일(월) | 07월29일(화) | 07월30일(수) | 07월31일(목) | 08월01일(금) | 08월02일(토) | 08월03일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.36
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.8 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.82

## 비금면
일일 수질검사 결과(2025년 7월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 비금면 한산정수장 검사결과
|  |  |  | 07월28일(월) | 07월29일(화) | 07월30일(수) | 07월31일(목) | 08월01일(금) | 08월02일(토) | 08월03일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.7 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.68

## 도초면
일일 수질검사 결과(2025년 7월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 도초면 죽련정수장 검사결과
|  |  |  | 07월28일(월) | 07월29일(화) | 07월30일(수) | 07월31일(목) | 08월01일(금) | 08월02일(토) | 08월03일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.24
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9

## 흑산면
일일 수질검사 결과(2025년 7월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 흑산면 천촌정수장 검사결과
|  |  |  | 07월28일(월) | 07월29일(화) | 07월30일(수) | 07월31일(목) | 08월01일(금) | 08월02일(토) | 08월03일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37
.

## 하의면
일일 수질검사 결과(2025년 7월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 하의면 어은정수장 검사결과
|  |  |  | 07월28일(월) | 07월29일(화) | 07월30일(수) | 07월31일(목) | 08월01일(금) | 08월02일(토) | 08월03일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.98 | 6.83 | 6.46 | 6.68 | 6.71 | 6.69 | 6.94
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.31 | 0.36 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.3 | 0.31
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.72 | 0.88 | 0.88 | 0.54 | 0.74 | 0.77 | 0.49

## 신의면
일일 수질검사 결과(2025년 7월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 신의면 하태정수장 검사결과
|  |  |  | 07월28일(월) | 07월29일(화) | 07월30일(수) | 07월31일(목) | 08월01일(금) | 08월02일(토) | 08월03일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.44
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8

## 장산면
일일 수질검사 결과(2025년 7월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 장산면 대리정수장 검사결과
|  |  |  | 07월28일(월) | 07월29일(화) | 07월30일(수) | 07월31일(목) | 08월01일(금) | 08월02일(토) | 08월03일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.8 | 6.68 | 6.74 | 6.8 | 6.69 | 6.71 | 6.68
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3.1 | 3.1 | 4 | 3.1 | 4 | 3.1 | 3.1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.84 | 0.69 | 0.67
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.64 | 0.67 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 0.49 | 0.69

## 안좌면
일일 수질검사 결과(2025년 7월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 안좌면 오동정수장 검사결과
|  |  |  | 07월28일(월) | 07월29일(화) | 07월30일(수) | 07월31일(목) | 08월01일(금) | 08월02일(토) | 08월03일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7..0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 0.207 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.35 | 0.36 | 0.39
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.84

## 암태면
일일 수질검사 결과(2025년 7월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 암태면 수곡정수장 검사결과
|  |  |  | 07월28일(월) | 07월29일(화) | 07월30일(수) | 07월31일(목) | 08월01일(금) | 08월02일(토) | 08월03일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.94 | 6.96 | 6.98 | 6.97 | 6.96 | 6.96 | 7.03
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.87