## 임자면
일일 수질검사 결과(2025년 8월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 임자면 부동정수장 검사결과
|  |  |  | 8월 18일(월) | 8월 19일(화) | 8월 20일(수) | 8월 21일(목) | 8월 22일(금) | 8월 23일(토) | 8월 24일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.02 | 7.03 | 7.05 | 7.04 | 7.02 | 7.04 | 7.05
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 1.46 | 1.45 | 1.4 | 1.38 | 1.35 | 1.3 | 1.26

## 자은면
일일 수질검사 결과(2025년 8월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 자은면 유천정수장 검사결과
|  |  |  | 8월 18일(월) | 8월 19일(화) | 8월 20일(수) | 8월 21일(목) | 8월 22일(금) | 8월 23일(토) | 8월 24일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.43
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.83

## 비금면
일일 수질검사 결과(2025년 8월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 비금면 한산정수장 검사결과
|  |  |  | 8월 18일(월) | 8월 19일(화) | 8월 20일(수) | 8월 21일(목) | 8월 22일(금) | 8월 23일(토) | 8월 24일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.7

## 도초면
일일 수질검사 결과(2025년 8월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 도초면 죽련정수장 검사결과
|  |  |  | 8월 18일(월) | 8월 19일(화) | 8월 20일(수) | 8월 21일(목) | 8월 22일(금) | 8월 23일(토) | 8월 24일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7

## 흑산면
일일 수질검사 결과(2025년 8월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 흑산면 천촌정수장 검사결과
|  |  |  | 8월 18일(월) | 8월 19일(화) | 8월 20일(수) | 8월 21일(목) | 8월 22일(금) | 8월 23일(토) | 8월 24일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7.01 | 6.97 | 7 | 6.97 | 6.98 | 6.98
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.29
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.89
.

## 하의면
일일 수질검사 결과(2025년 8월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 하의면 어은정수장 검사결과
|  |  |  | 8월 18일(월) | 8월 19일(화) | 8월 20일(수) | 8월 21일(목) | 8월 22일(금) | 8월 23일(토) | 8월 24일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.89 | 6.88 | 6.68 | 6.8 | 6.93 | 7.05 | 6.35
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.39
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.46 | 0.4 | 1.02 | 0.64 | 0.33 | 0.15 | 0.39

## 신의면
일일 수질검사 결과(2025년 8월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 신의면 하태정수장 검사결과
|  |  |  | 8월 18일(월) | 8월 19일(화) | 8월 20일(수) | 8월 21일(목) | 8월 22일(금) | 8월 23일(토) | 8월 24일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.4 | 0.38
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8

## 장산면
일일 수질검사 결과(2025년 8월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 장산면 대리정수장 검사결과
|  |  |  | 8월 18일(월) | 8월 19일(화) | 8월 20일(수) | 8월 21일(목) | 8월 22일(금) | 8월 23일(토) | 8월 24일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.67 | 6.62 | 6.65 | 6.63 | 6.64 | 6.68 | 6.61
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79

## 안좌면
일일 수질검사 결과(2025년 8월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 안좌면 오동정수장 검사결과
|  |  |  | 8월 18일(월) | 8월 19일(화) | 8월 20일(수) | 8월 21일(목) | 8월 22일(금) | 8월 23일(토) | 8월 24일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0.198 | 0.2 | 0.202 | 0.2 | 0.207 | 0.2 | 0.2
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.36 | 0.4 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.35
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.7 | 0.73 | 0.75 | 0.72

## 암태면
일일 수질검사 결과(2025년 8월 3주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 암태면 수곡정수장 검사결과
|  |  |  | 8월 18일(월) | 8월 19일(화) | 8월 20일(수) | 8월 21일(목) | 8월 22일(금) | 8월 23일(토) | 8월 24일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.03 | 7.01 | 6.94 | 6.98 | 6.93 | 6.94 | 6.96
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.29 | 0.27 | 0.3 | 0.28 | 0.31 | 0.3 | 0.28
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93