공공하수처리시설 방류수 수질검사 성적서

1. 수질검사 결과

검사항목 구 분		BOD (㎎/ℓ)	TOC (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	총 대장균군 (개/㎖)
시설명	시설용량 (톤/일)
압해	2,200	2.3	8.7	2.3	7.672	0.891	1
지도	550	4.8	5.4	4.1	7.268	0.771	113
임자	700	2.7	7.7	2.7	4.502	0.366	5
흑산	550	1.1	7.0	3.9	11.877	1.283	60
비 고

2.공공하수처리시설 방류수수질기준

구 분		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mL)
1일 하수처리용량 500㎥이상	Ⅰ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하
	Ⅱ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하
	Ⅲ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하
	Ⅳ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하