공공하수처리시설 방류수 수질검사 성적서

1. 수질검사 결과

검사항목 구 분		BOD (㎎/ℓ)	TOC (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	총 대장균군 (개/㎖)
시설명	시설용량 (톤/일)
압해	2,200	2.5	8.0	2.1	9.242	0.851	2
지도	550	3.9	7.2	3.8	8.042	0.785	106
임자	700	2.3	7.2	1.6	7.359	0.365	5
흑산	550	1.0	6.9	3.8	12.089	1.350	59
비 고

2.공공하수처리시설 방류수수질기준

구 분		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mL)
1일 하수처리용량 500㎥이상	Ⅰ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하
	Ⅱ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하
	Ⅲ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하
	Ⅳ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하