공공하수처리시설 방류수 수질검사 성적서

1. 수질검사 결과

검사항목 구 분		pH	BOD (㎎/ℓ)	TOC (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	총 대장균군 (개/㎖)
시설명	시설용량 (톤/일)
압해	2,200	7.1	1.8	5.9	1.8	8.079	0.680	3
지도	550	7.0	0.5	1.6	3.6	2.328	0.083	1.7
임자	1,000	6.9	2.4	3.9	2.6	7.902	0.223	77
흑산	550	6.8	1.1	6.5	4.2	11.913	1.291	5
비 고

2.공공하수처리시설 방류수수질기준

구 분		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mL)
1일 하수처리용량 500㎥이상	Ⅰ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하
	Ⅱ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하
	Ⅲ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하
	Ⅳ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하