공공하수처리시설 방류수 수질검사 성적서

1. 수질검사 결과

검사항목 구 분		pH	BOD (㎎/ℓ)	TOC (㎎/ℓ)	SS (㎎/ℓ)	T-N (㎎/ℓ)	T-P (㎎/ℓ)	총 대장균군 (개/㎖)
시설명	시설용량 (톤/일)
압해	2,200	7.8	1.0	3.5	1.4	5.160	0.563	21
지도	550	7.2	1.0	2.3	3.2	4.420	0.275	50
임자	1,000	6.8	0.9	4.8	2.3	8.425	0.574	96
흑산	550	6.8	1.4	6.3	4.2	11.953	1.338	5
비 고

2.공공하수처리시설 방류수수질기준

구 분		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/mL)
1일 하수처리용량 500㎥이상	Ⅰ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하
	Ⅱ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하
	Ⅲ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하
	Ⅳ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하